## Sheet2
ลำดับ | เลขที่ มอก. | ชื่อ มอก. ภาษาไทย | ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ | ประเภทมาตรฐาน | กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ชนิดมาตรฐาน | BCG Economy | มาตรฐาน ตปท. ที่อ้างอิง | ลักษณะการอ้างอิง | ประกาศกระทรวงฯ วันที่ | ประกาศกระทรวงฯ ลงราชกิจจาฯ วันที่ | มีผลบังคับใช้ วันที่ | บทคัดย่อ ภาษาไทย | บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ | วันที่ปรับปรุงข้อมูล | กองที่กำกับดูแล
1 | 2210-2555 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ | Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - design qualification and type approval | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | P |  | IEC 61646-2008 | Identical | 2013-01-07 | 2013-02-27 | 2013-09-29 00:00:00 | มาตรฐานนี้กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งได้กำหนดไว้เฉพาะชนิดฟิล์มบางสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาว ในภูมิอากาศทั่วไปที่ได้กำหนดไว้ใน IEC 60721-2-1 สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนได้กำหนดไว้ใน IEC 61215 แต่อย่างไรก็ตามลำดับการทดสอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นบวกหรือลบ ก่อนและหลังของแต่ละการทดสอบ | This standard lays down requirements for the design qualification and type approval of terrestrial, thin-film photovoltaic modules suitable for long-term operation in general open-air climates as defined in IEC 60721-2-1. This standard applies to all terrestrial flat plate module materials not covered by IEC 61215. The significant technical change with respect to the previous edition concerns the pass/fail criteria. |  | กต.2
2 | 2572-2555 | การติดตั้งทางไฟฟ้า - ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ | Electrical installations - solar photovoltaic (PV) power supply systems | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | B/C |  |  |  | 2013-01-15 | 2013-03-22 | 2013-03-22 00:00:00 | มาตรฐานนี้ครอบคลุมระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ในมาตรฐานนี้ใช้ PV แทนแรงดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มาตรฐานนี้ใช้กับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบจ่าย PV รวมถึงระบบที่มีมอดูลไฟฟ้ากระแสสลับ | This standard covers solar photovoltaic (PV) power supply systems. The abbreviation “PV” is used for “solar photovoltaic”. This standard applies to the electrical installations of PV power supply systems including systems with AC modules. |  | กต.2
3 | 2603 เล่ม 1-2556 | ความปลอดภัยของตัวแปลงผันกำลังไฟฟ้า สำหรับใช้ในระบบกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป | safety of power converters for use in photovoltail power systems - part 1 : general requirements | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | P |  | IEC 62109-1:2010 | Identical | 2014-03-24 | 2014-04-10 | 2014-04-10 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้กับบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า (power converter equipment ; PCE) สำหรับใช้ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยี แต่คำนึงถึงความจำเป็นด้านความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการขั้นต่ำสำหรับการออกแบบ และการทำบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากช็อกไฟฟ้า จากการปล่อยพลังงานที่สะสม จากไฟไหม้ อันตรายทางกล และภัยอื่นๆ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปที่ใช้กับบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแบบ ข้อกำหนดเพิ่มเติมนอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ที่เป็นคุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ เช่น ในเล่ม 2 เรื่องของตัวผกผัน ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะนี้ อาจจัดทำขึ้นต่อเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ | This standard applies to the power conversion equipment (PCE) for use in Photovoltaic (PV) systems where a uniform technical level with respect to safety is necessary. This standard defines the minimum requirements for the design and manufacture of PCE for protection against electric shock, energy, fire, mechanical and other hazards. This standard provides general requirements applicable to all types of PV PCE. There are additional parts of this standard that provide specific requirements for the different types of power converters, such as Part 2 - inverters. Additional parts may be published as new products and technologies are commercialised. |  | กต.2
4 | 2603 เล่ม 2-2556 | ความปลอดภัยของตัวแปลงผันกำลังไฟฟ้า สำหรับใช้ในระบบกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับตัวผกผัน | sefety of power converters for use in photovoltaic power systems - part 2 : particular requirements for inverters | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | P |  | IEC 62109-2:2011 | Identical | 2013-12-17 | 2014-04-08 | 2014-04-08 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวผกผันที่แปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีหรือการทำหน้าที่ของตัวผกผันที่นอกเหนือไปจากหน้าที่อื่นๆ ที่เป็นวัตถุประสงค์ของตัวผกผันสำหรับใช้ในระบบกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงตัวผกผัน โดยอาจมีระบบไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบอิสระหรือตัวผกผันแบบหลายหน้าที่ ซึ่งต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผงเดียวหรือหลายแผงที่จัดวางในรูปแบบต่างๆ กัน และอาจใช้ร่วมกับแบตเตอรี่หรือการสะสมพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ตัวผกผันหลายแบบหน้าที่หรือหลายแบบวิธี ให้พิจารณาคุณลักษณะที่ต้องการใช้งาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่หรือแบบวิธีของตัวผกผัน | This standard covers the particular safety requirements relevant to d.c. to a.c. inverter products as well as products that have or perform inverter functions in addition to other functions, where the inverter is intended for use in photovoltaic power systems. Inverters covered by this standard may be grid-interactive, stand-alone, or multiple mode inverters, may be supplied by single or multiple photovoltaic modules grouped in various array configurations, and may be intended for use in conjunction with batteries or other forms of energy storage. Inverters with multiple functions or modes shall be judged against all applicable requirements for each of those functions and modes. |  | กต.2
5 | 2606-2557 | ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - ลักษณะของการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า | Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface | ทั่วไป | เครื่องกล | P |  | IEC 61727:2004 | Identical | 2014-04-23 | 2014-06-18 | 2014-06-18 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ นำไปใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำโดยขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใช้ตัวผกผันสถิตแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและต้องหยุดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อไม่มีแรงดันจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า (static non-islanding inverter) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้คำแนะนำจำเพาะสำหรับระบบที่มีขนาดไม่เกิน 10 KVA เช่น ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวหรือระบบไฟฟ้าสามเฟสในที่อยู่อาศัย | This Standard applies to Photovoltaic (PV) systems interconnected low-voltage utility distribution system operating in parallel with the utility and utilizing static (solid-state) non-islanding inverters for the conversation of DC to AC. This Standard specific recommendations for systems rated at 10 KVA or less, such as may be utilized on individual residences single or three phase. This Standard applies to interconnection with the low-voltage utility distribution system. |  | กต.2
6 | 2607-2563 | อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขั้นตอนการทดสอบระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้า ขณะไฟฟ้าดับ | Utility-interconnected photovoltaic inverters - test procedure of islanding prevention measures | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P |  | IEC 62116:2014 | Reprint - Identical | 2020-07-20 | 2020-10-27 | 2021-02-27 00:00:00 | มาตรฐานนี้กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของมาตรการการป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบขณะไฟฟ้าดับ ของอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า | This standard provides a test procedure to evaluate the performance of islanding prevention measures used with utility-interconnected PV systems. |  | กต.2
7 | 2769 เล่ม 1-2560 | ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ เอกสาร และการบำรุงรักษา เล่ม 1 ระบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า - เอกสารการทดสอบการทำงาน และการตรวจพินิจ | Photovoltaic (PV) systems - requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - documentation commissioning tests and inspection | ทั่วไป | ไฟฟ้าส่องสว่าง | B/C |  | IEC 62446-1:2016 | Reprint - Identical | 2019-05-03 | 2019-07-24 | 2019-07-24 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดข้อมูลและเอกสารที่จะส่งมอบให้ลูกค้าภายหลังการติดตั้ง ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังกล่างถึงการทดสอบการทำงาน เกณฑ์การตรวจพินิจและเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ติดตั้งมีความปลอดภัย และมีการทำงานที่ถูกต้อง เอกสารนี้ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการทดสอบซ้ำ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ต่อไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งไม่ใช้ระบบสะสมพลังงาน (เช่น แบตเตอรี่) หรือระบบไฮบริด | This standard defines the information and documentation required to be handed over to a customer following the installation of a grid connected PV system. It also describes the commissioning tests, inspection criteria and documentation expected to verify the safe installation and correct operation of the system. It can also be used for periodic retesting. This standard is written for grid connected PV systems that do not utilize energy storage (e.g. batteries) or hybrid systems. |  | กต.2
8 | 3979-2567 | ระบบอวกาศ - เซลล์แสงอาทิตย์แบบทางแยกเดี่ยว - การวัดและกระบวนการสอบเทียบ | SPACE SYSTEMS - SINGLE-JUNCTION SOLAR CELLS - MEASUREMENTS AND CALIBRATION PROCEDURES | ทั่วไป | เครื่องกล | B/C |  | ISO 15387:2005 | Reprint - Identical | 2024-12-27 | 2025-03-22 | 2025-03-22 00:00:00 | - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 15387:2005 Space systems — Single-junction solar cells — Measurements and calibration procedures มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุขั้นตอนการวัดและการสอบเทียบของเซลล์แสงอาทิตย์แบบทางแยกเดี่ยวเท่านั้น เนื้อหาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับการสอบเทียบมาตรฐานสำหรับ AM0 (Air Mass Zero) โดยขั้นตอนการวัดสัมพัทธ์ (relative measurement procedures) ถูกอธิบายไว้ในภาคผนวก |  |  | กต.1
9 | 3986 เล่ม 4-2567 | พลังงานแสงอาทิตย์ - ส่วนประกอบและวัสดุของตัวสะสม - เล่ม 4 ความทนทานและประสิทธิภาพของวัสดุกระจก | SOLAR ENERGY - COLLECTOR COMPONENTS AND MATERIALS - PART 4:GLAZING MATERIAL DURABILITY AND PERFORMANCE | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | M |  | ISO 22975-4:2023 | Reprint - Identical | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-03-22 00:00:00 | - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 22975-4:2023 Solar energy — Collector components and materials — Part 4:Glazing material durability and performance มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกัน ทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุคำจำกัดความและวิธีการทดสอบสำหรับความทนทานและประสิทธิภาพของวัสดุกระจก - ใช้กับตัวสะสมที่มีกระจกเพื่อใส่แผ่นหรือท่อแก้วเข้ากับตัวสะสม ดังนั้นจึงใช้ แก้วซิลิเกตโซดาไลม์และแก้วบอโรซิลิเกต - ใช้กับการส่งผ่านแสงอาทิตย์ของกระจกสำหรับตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ |  |  | กต.2
10 | 3986 เล่ม 5-2567 | พลังงานแสงอาทิตย์ - ส่วนประกอบและวัสดุของตัวสะสม - เล่ม 5 ความทนทานและประสิทธิภาพของวัสดุฉนวน | SOLAR ENERGY - COLLECTOR COMPONENTS AND MATERIALS - PART 5: INSULATION MATERIAL DURABILITY AND PERFORMANCE | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | M |  | ISO 22975-5:2019 | Reprint - Identical | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-03-22 00:00:00 | - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 22975-5:2019 Solar energy — Collector components and materials — Part 5: Insulation material durability and performance มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุฉนวนสำหรับตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และ วิธีการทดสอบความทนทานและประสิทธิภาพของวัสดุฉนวนที่ใช้ใน ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ - ใช้ได้กับวัสดุฉนวนทุกประเภทที่ใช้ในตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โฟมโพลียูรีเทนชนิดแข็ง (PU) โฟมฟีโนลิค (PF) วัสดุฉนวนใยหิน (MW) และเส้นใยแร่ |  |  | กต.2
11 | 4137-2567 | พลังงานแสงอาทิตย์ - คำศัพท์ | SOLAR ENERGY - VOCABULARY | ทั่วไป | เครื่องกล | B/C |  | ISO 9488:2022 | Reprint - Identical | 2025-02-28 | 2025-07-14 | 2025-07-15 00:00:00 | - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 9488:2022 Solar energy — Vocabulary มาใช้โดยวิธี พิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กำหนดคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ ISO/TC 180 ซึ่งคณะกรรมการได้รวมมาตรฐานในสาขาการวัดคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างและการทำให้น้ำร้อน การทำความเย็น การทำความร้อนในอุตสาหกรรมและเครื่องปรับอากาศ ดังนั้น คำศัพท์ในเอกสารนี้จึงมุ่งเน้นไปที่คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ฉบับปี 1999 ของมาตรฐานนี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และเทคโนโลยีความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิสูงซึ่งใช้ความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือเพื่อให้มีอุณหภูมิสูงสำหรับกระบวนการที่ต้องการอุณหภูมิสูงขึ้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ คำศัพท์บางคำเป็นประโยชน์สำหรับเทคโนโลยีเหล่านั้น อย่างไรก็ตามอาจมีเอกสารอื่นๆ ที่ครอบคลุมคำศัพท์ในเทคโนโลยีข้างต้น ที่ละเอียดมากกว่านี้ |  |  | กต.1
12 | 4138-2567 | พลังงานแสงอาทิตย์ - ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ - การตรวจสอบประสิทธิภาพ | SOLAR ENERGY - COLLECTOR FIELDS - CHECK OF PERFORMANCE | ทั่วไป | เครื่องกล | M |  | ISO 24194:2022 | Reprint - Identical | 2025-02-28 | 2025-07-14 | 2025-07-15 00:00:00 | - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 24194:2022 Solar energy — Collector fields — Check of performance มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุขั้นตอนการทำงาน 2 ขั้นตอน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของพื้นที่เก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งใช้ได้กับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แผ่นเรียบ แบบเคลือบ ตัวเก็บและ/หรือติดตามรังสีอาทิตย์แบบท่อ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวมรังสีอาทิตย์ - การตรวจสอบสามารถทำได้ที่ thermal power output ที่ตัวเก็บ รังสีอาทิตย์ และที่ค่าผลผลิตรายวันที่รังสีดวงอาทิตย์ - ระบุขั้นตอนการทำงาน 2 ขั้นตอนในการวัดผลลัพธ์ของผลผลิตโดย การคำนวณเพียงครั้งเดียว ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกขนาดของตัวเก็บรังสี ดวงอาทิตย์ |  |  | กต.1
13 | 4139 เล่ม 1-2567 | การทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - ระบบทำน้ำร้อนในชุมชน เล่ม 1 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีทดสอบภายในอาคาร | SOLAR HEATING - DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS - PART 1: PERFORMANCE RATING PROCEDURE USING INDOOR TEST METHOD | ทั่วไป | เครื่องกล | M |  | ISO 9459-1:1993 | Reprint - Identical | 2025-02-28 | 2025-07-14 | 2025-07-15 00:00:00 | - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 9459-1:1993 Solar heating — Domestic water heating systems — Part 1: Performance rating procedure using indoor test method มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - มาตรฐาน ISO 9459 กำหนดวิธีการทดสอบภายในอาคารให้เป็นรูปแบบเดียวกันสำหรับการจัดอันดับระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในครัวเรือนสำหรับสมรรถนะเชิงความร้อน ภายใต้เงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งใช้เฉพาะกับระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนน้ำดื่มเพื่อการใช้น้ำในครัวเรือนเท่านั้น - ขั้นตอนการทดสอบที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ของ ISO 9459 ใช้กับระบบที่มีความจุพลังงานแสงอาทิตย์ 0.6 ลบ.ม. หรือน้อยกว่า โดยรวมถึงขั้นตอนสำหรับการทดสอบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในครัวเรือนด้วยเครื่องจำลองการแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์หรือวิธีการจำลองความร้อน (ไม่มีการฉายรังสี) - ขั้นตอนการทดสอบในมาตรฐานของ ISO 9459 ซึ่งใช้แผงเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีการฉายรังสีเป็นอนุกรมกับแหล่งความร้อนทั่วไป ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับระบบจัดเก็บแบบรวมหรือกับระบบที่มีการไหลของเทอร์โมซิฟอน หรือกับระบบใดๆ ที่ใช้ตัวสะสม /การรวมกันของของไหลถ่ายเทความร้อนซึ่งไม่สามารถทดสอบตามการทดสอบของตัวสะสม - ขั้นตอนการทดสอบในส่วนนี้ของ ISO 9459 ไม่กำหนดให้ระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้องอยู่ในสภาวะเยือกแข็ง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ได้กำหนดพลังงานที่ใช้หรือสูญเสียไปโดยระบบขณะทำงานในโหมดป้องกันการแช่แข็ง - ส่วนนี้ของ ISO 9459 โดยทั่วไปไม่สามารถใช้ได้กับระบบรวมแสงเข้มข้น (concentrating) หรือแบบท่อสุญญากาศ (Evacuated Tube) เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดการปรับเทียบในข้อ 6.3.1.3 - ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายใช้สำหรับการทดสอบส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบ และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือสุขภาพใดๆ |  |  | กต.1
14 | 4626-2568 | ทุ่นลอยน้ำพอลิเอทิลีนสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | POLYETHYLENE FLOATING PONTOON FOR SOLAR PANELS | ทั่วไป | พลาสติก | P |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 2026-03-29 00:00:00 | - ครอบคลุมทุ่นพลาสติกลอยน้ำทำจากพอลิเอทิลีนสำหรับการติดตั้ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์และทางเดิน |  |  | กต.3
15 | 60269 เล่ม 6-2567 | ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 6 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันของระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ | LOW-VOLTAGE FUSES - PART 6: SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS FOR FUSE-LINKS FOR THE PROTECTION OF SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P |  | IEC 60269-6 : 2021 | Reprint - Identical | 2024-12-27 | 2025-02-21 | 2025-06-21 00:00:00 | - ให้ใช้ มอก. 2109 เล่ม 1 (IEC 60269-1) กับคุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมดังนี้ - ตัวฟิวส์สำหรับป้องกันของระบบพลังงานแสงอาทิตย์หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ต้องเป็นไปตามคุณลักษณะทั้งหมดของ มอก 2109 เล่ม 1 (IEC 60269-1) และคุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม ดังข้างล่างนี้ หมายเหตุ ให้ใช้ตัวย่อว่า “PV” (photovoltaic) แทนเซลล์แสงอาทิตย์ในมาตรฐานนี้ - ครอบคลุมเฉพาะตัวฟิวส์สำหรับป้องกันแถวอนุกรม PV (PV string) และ PV อะเรย์ (PV array) ในอุปกรณ์ที่มีวงจรแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไม่เกิน 1 500 V DC และสำหรับวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่า เท่าที่สามารถใช้ได้ หมายเหตุ 1 ปกติแล้วตัวฟิวส์จะหมายถึง “ตัวฟิวส์ PV” หมายเหตุ 2 ส่วนมากแล้ว ส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ร่วมกันจะทำหน้าที่เสมือนฐานฟิวส์ เนื่องจากความหลากหลายของอุปกรณ์มีมาก จึงไม่มีเกณฑ์ใด ๆ ที่จะแสดงได้ ดังนั้นความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่อยู่ร่วมกันที่ทำหน้าที่เสมือนฐานฟิวส์ ควรเป็นที่ตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้ฐานฟิวส์หรือ ตัวยึดฟิวส์แยกจากกัน ควรเป็นไปตามคุณลักษณะที่เหมาะสมตามอนุกรม มอก. นี้ (IEC 60269 series) หมายเหตุ 3 ตัวฟิวส์ PV จะป้องกันส่วนประกอบของอินเวอร์เตอร์ปลายทาง เช่น ตัวเก็บประจุ หรือการปล่อยประจุของตัวเก็บประจุกลับไปที่ PV อะเรย์ หรือ การเดินสายของ PV อะเรย์จนถึงวิสัยสามารถการตัดวงจรที่กำหนด - วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้เพื่อกำหนดคุณลักษณะของตัวฟิวส์ PV ให้สามารถใช้ตัวฟิวส์อื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะและมีมิติเหมือนกันทุกประการแทนได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ก) คุณลักษณะเฉพาะของฟิวส์ 1) ค่าต่าง ๆ ที่กำหนด 2) ประเภทการใช้ประโยชน์ 3) อุณหภูมิเพิ่มในการใช้งานปกติ 4) การสูญเสียกำลังทางความร้อน 5) คุณลักษณะเฉพาะเวลา-กระแส 6) วิสัยสามารถการตัดวงจร 7) มิติหรือขนาด (ถ้าใช้งาน) ข) การทดสอบเฉพาะแบบเพื่อทวนสอบคุณลักษณะเฉพาะของฟิวส์ ค) การแสดงเครื่องหมายที่ฟิวส์ |  |  | กต.2
16 | 61215 เล่ม 1(1)-2561 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน | Terrestrial photovoltaic (PV) modules - design qualification and type approval - Part 1-1 : Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | P | C | IEC 61215-1-1:2016 | Reprint - Identical | 2019-05-03 | 2019-07-24 | 2019-11-21 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการใช้งานระยะยาวในภาวะกลางแจ้งทั่วไป ที่ได้กำหนดไว้ใน IEC 60721-2-1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เจตนาให้ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอนแบบแผ่นราบทั้งหมด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนำไปใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำได้ (1-3 suns) การทดสอบทั้งหมดสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงต่ำจะใช้ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าตามค่าการรวมแสงที่ออกแบบไว้ | This standard requirements for the design qualification and type approval of terrestrial photovoltaic modules suitable for long-term operation in general open air climates, as defined in IEC 60721-2-1. This standard is intended to apply to all crystalline silicon terrestrial flat plate modules. This standard does not apply to modules used with concentrated sunlight although it may be utilized for low concentrator modules (1 to 3 suns). For low concentration modules, all tests are performed using the current, voltage and power levels expected at the design concentration. |  | กต.2
17 | 61215 เล่ม 1(4)-2568 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1(4) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)(S,Se)2 | TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES - DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL - PART 1-4: SPECIAL REQUIREMENTS FOR TESTING OF THIN-FILM CU(IN,GA)(S,SE)2 BASED PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2026-01-07 | 2026-05-07 00:00:00 | - กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการในการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ การใช้งานภาคพื้นดินกลางแจ้งในระยะยาว อายุการใช้งานของแผงผ่าน การรับรองและยังใช้ประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และภาวะในการทำงาน ทั้งนี้ผลการทดสอบจึงไม่ถือเป็นการคาดการณ์อายุการใช้งานแผงเป็นตัวเลข - ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิการทำงานเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 เกิน 70 °C แนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาการทดสอบภายใต้ภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63126 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ PV ที่มีความคาดหวังของอายุการใช้งานแผงที่สั้นลง (lesser lifetime expectation) ควรพิจารณาการทดสอบที่ออกแบบมาสำหรับ PV ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานทั่วไป (consumer electronic) ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63163 หากผู้ใช้งานที่ต้องการความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าคุณลักษณะที่ทดสอบใน IEC 61215 ยังคงรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอในกระบวนการผลิต อาจใช้ IEC 62941 ซึ่งกล่าวถึงระบบคุณภาพในการผลิต PV ด้วยเช่นกัน - เจตนาให้ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)(S,Se)2 แบบแผ่นราบทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบของเทคโนโลยีนี้ เพิ่มเติมจาก IEC 61215-1:2021 และ IEC 61215-2:2021 - ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนำไปใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงแบบต่ำได้ (1-3 suns) การทดสอบทั้งหมดสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำจะใช้ความเข้มแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าตามค่าการรวมแสงที่ออกแบบไว้ - วัตถุประสงค์ของลำดับการทดสอบคือ การหาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเพื่อแสดงว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทนต่อการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานานภายใต้ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ภาวะการทดสอบแบบเร่ง (accelerated test condition) มีพื้นฐานมาจากการทดลองเชิงประจักษ์ เพื่อจำลองความเสียหายที่พบในการใช้งานจริง (field failure) และนำมาใช้เหมือน ๆ กันในทุกประเภทของแผงเซลล์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเร่ง (acceleration factor) อาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลไกการเสื่อมสภาพ (degradation mechanism) บางอย่างอาจไม่ปรากฏให้เห็นในการทดสอบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทดสอบแบบเร่ง รวมถึงคำจำกัดความของคำศัพท์ อธิบายไว้ใน IEC 62506 - กลไกการเสื่อมสภาพในระยะยาวบางอย่างสามารถตรวจพบได้ด้วยการทดสอบส่วนประกอบอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการทำให้เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องมีภาวะการทดสอบที่มีขีดจำกัดมากกว่าการใช้งานปกติ (stress condition) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหากต้องทำในวงกว้างขึ้น การทดสอบส่วนประกอบที่ผ่านตามข้อกำหนด เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้ครบถ้วนแล้วอย่างมั่นใจ จะรวมอยู่ในอนุกรม IEC 61215 โดยเพิ่มลงในตารางที่ 1 ในทางกลับกัน ขั้นตอนการทดสอบที่อธิบายไว้ในอนุกรมนี้ ใน IEC 61215-2 จะใช้ทดสอบกับเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - กำหนดการดัดแปลงขั้นตอนการทดสอบและข้อกำหนดตามเทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ของ IEC 61215-1:2021 และ IEC 61215-2:2021 |  |  | กต.2
18 | 61215 เล่ม 1(3)-2568 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน | TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES - DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL - PART 1-3: SPECIAL REQUIREMENTS FOR TESTING OF THIN-FILM AMORPHOUS SILICON BASED PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2026-01-07 | 2026-05-07 00:00:00 | - กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการในการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานภาคพื้นดินกลางแจ้งในระยะยาว อายุการใช้งานของแผงผ่านการรับรองและยังใช้ประโยชน์ได้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และภาวะในการทำงาน ทั้งนี้ผลการทดสอบจึงไม่ถือเป็นการคาดการณ์อายุการใช้งานแผง เป็นตัวเลข - ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิการทำงานเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 เกิน 70 °C แนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาการทดสอบภายใต้ภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63126 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ PV ที่มีความคาดหวังของอายุการใช้งานแผงที่สั้นลง (lesser lifetime expectation) ควรพิจารณาการทดสอบที่ออกแบบมาสำหรับ PV ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานทั่วไป (consumer electronic) ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63163 หากผู้ใช้งานที่ต้องการความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าคุณลักษณะที่ทดสอบใน IEC 61215 ยังคงรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอในกระบวนการผลิต อาจใช้ IEC 62941 ซึ่งกล่าวถึงระบบคุณภาพในการผลิต PV ด้วยเช่นกัน - เจตนาให้ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (a-Si; a-Si/µc-Si) แบบแผ่นราบทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบของเทคโนโลยีนี้ เพิ่มเติมจาก IEC 61215-1:2021 และ IEC 61215-2:2021 - ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนำไปใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงแบบต่ำได้ (1-3 suns) การทดสอบทั้งหมดสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำจะใช้ความเข้มแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าตามค่าการรวมแสงที่ออกแบบไว้ - วัตถุประสงค์ของลำดับการทดสอบคือ การหาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์และเพื่อแสดงว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทนต่อการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานานภายใต้ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ภาวะการทดสอบแบบเร่ง (accelerated test condition) มีพื้นฐานมาจากการทดลองเชิงประจักษ์ เพื่อจำลองความเสียหายที่พบในการใช้งานจริง (field failure) และนำมาใช้เหมือน ๆ กันในทุกประเภทของแผงเซลล์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเร่ง (acceleration factor) อาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลไกการเสื่อมสภาพ (degradation mechanism) บางอย่างอาจไม่ปรากฏให้เห็นในการทดสอบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทดสอบแบบเร่ง รวมถึงคำจำกัดความของคำศัพท์ อธิบายไว้ใน IEC 62506 - กลไกการเสื่อมสภาพในระยะยาวบางอย่างสามารถตรวจพบได้ด้วยการทดสอบส่วนประกอบอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการทำให้เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องมีภาวะการทดสอบที่มีขีดจำกัดมากกว่าการใช้งานปกติ (stress condition) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหากต้องทำในวงกว้างขึ้น การทดสอบส่วนประกอบที่ผ่านตามข้อกำหนด เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้ครบถ้วนแล้วอย่างมั่นใจ จะรวมอยู่ในอนุกรม IEC 61215 โดยเพิ่มลงในตารางที่ 1 ในทางกลับกัน ขั้นตอนการทดสอบที่อธิบายไว้ในอนุกรมนี้ ใน IEC 61215-2 จะใช้ทดสอบกับเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - กำหนดการดัดแปลงขั้นตอนการทดสอบและข้อกำหนดตามเทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ของ IEC 61215-1:2021 และ IEC 61215-2:2021 |  |  | กต.2
19 | 61215 เล่ม 1(2)-2568 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบเล่ม 1(2) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) | TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES - DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL - PART 1-2: SPECIAL REQUIREMENTS FOR TESTING OF THIN-FILM CADMIUM TELLURIDE (CdTe) BASED PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2026-01-07 | 2026-05-07 00:00:00 | - กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการในการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานภาคพื้นดินกลางแจ้งในระยะยาว อายุการใช้งานของแผงผ่านการรับรองและยังใช้ประโยชน์ได้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และภาวะในการทำงาน ทั้งนี้ผลการทดสอบจึงไม่ถือเป็นการคาดการณ์อายุการใช้งานแผงเป็นตัวเลข - ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิการทำงานเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 เกิน 70 °C แนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาการทดสอบภายใต้ภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63126 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ PV ที่มี ความคาดหวังของอายุการใช้งานแผงที่สั้นลง (lesser lifetime expectation) ควรพิจารณาการทดสอบที่ออกแบบมาสำหรับ PV ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานทั่วไป (consumer electronic) ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63163 หากผู้ใช้งานที่ต้องการความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าคุณลักษณะที่ทดสอบใน IEC 61215 ยังคงรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอในกระบวนการผลิต อาจใช้ IEC 62941 ซึ่งกล่าวถึงระบบคุณภาพในการผลิต PV ด้วยเช่นกัน - เจตนาให้ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบางแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) แบบแผ่นราบทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบของเทคโนโลยีนี้ เพิ่มเติมจาก IEC 61215-1:2021 และ IEC 61215-2:2021 - ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนำไปใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงแบบต่ำได้ (1-3 suns) การทดสอบทั้งหมดสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำจะใช้ความเข้มแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าตามค่าการรวมแสงที่ออกแบบไว้ - วัตถุประสงค์ของลำดับการทดสอบคือ การหาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเพื่อแสดงว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทนต่อการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานานภายใต้ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ภาวะการทดสอบแบบเร่ง (accelerated test condition) มีพื้นฐานมาจากการทดลองเชิงประจักษ์ เพื่อจำลองความเสียหายที่พบในการใช้งานจริง (field failure) และนำมาใช้เหมือน ๆ กันในทุกประเภทของแผงเซลล์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเร่ง (acceleration factor) อาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลไกการเสื่อมสภาพ (degradation mechanism) บางอย่างอาจไม่ปรากฏให้เห็นในการทดสอบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทดสอบแบบเร่ง รวมถึงคำจำกัดความของคำศัพท์ อธิบายไว้ใน IEC 62506 - กลไกการเสื่อมสภาพในระยะยาวบางอย่างสามารถตรวจพบได้ด้วยการทดสอบส่วนประกอบอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการทำให้เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องมีภาวะการทดสอบที่มีขีดจำกัดมากกว่าการใช้งานปกติ (stress condition) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหากต้องทำในวงกว้างขึ้น การทดสอบส่วนประกอบที่ผ่านตามข้อกำหนด เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้ครบถ้วนแล้วอย่างมั่นใจ จะรวมอยู่ในอนุกรม IEC 61215 โดยเพิ่มลงในตารางที่ 1 ในทางกลับกัน ขั้นตอนการทดสอบที่อธิบายไว้ในอนุกรมนี้ ใน IEC 61215-2 จะใช้ทดสอบกับเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - กำหนดการดัดแปลงขั้นตอนการทดสอบและข้อกำหนดตามเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ของ IEC 61215-1:2021 และ IEC 61215-2:2021 |  |  | กต.2
20 | 61215 เล่ม 1(1)-2568 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน | TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES - DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL - PART 1-1: SPECIAL REQUIREMENTS FOR TESTING OF CRYSTALLINE SILICON PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2026-01-07 | 2026-05-07 00:00:00 | - กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการในการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ การใช้งานภาคพื้นดินกลางแจ้งในระยะยาว อายุการใช้งานของแผงผ่าน การรับรองและยังใช้ประโยชน์ได้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และภาวะในการทำงาน ทั้งนี้ผลการทดสอบจึงไม่ถือเป็นการคาดการณ์อายุการใช้งานแผงเป็นตัวเลข ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิการทำงานเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 เกิน 70 °C แนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาการทดสอบภายใต้ภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63126 - สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ PV ที่มีความคาดหวังของอายุการใช้งานแผงที่สั้นลง (lesser lifetime expectation) ควรพิจารณาการทดสอบที่ออกแบบมาสำหรับ PV ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานทั่วไป (consumer electronic) ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63163 หากผู้ใช้งานที่ต้องการความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าคุณลักษณะที่ทดสอบใน IEC 61215 ยังคงรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอในกระบวนการผลิต อาจใช้ IEC 62941 ซึ่งกล่าวถึงระบบคุณภาพในการผลิต PV ด้วยเช่นกัน - มีเจตนาให้ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินแบบแผ่นราบชนิดผลึกซิลิคอนทั้งหมด - ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนำไปใช้กับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงแบบต่ำได้ (1-3 suns) การทดสอบทั้งหมดสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำจะใช้ ความเข้มแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าตามค่าการรวมแสงที่ออกแบบไว้ - วัตถุประสงค์ของลำดับการทดสอบคือ การหาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเพื่อแสดงว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทนต่อการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานานภายใต้ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ภาวะการทดสอบแบบเร่ง (accelerated test condition) มีพื้นฐานมาจากการทดลองเชิงประจักษ์ เพื่อจำลองความเสียหายที่พบในการใช้งานจริง (field failure) และนำมาใช้เหมือน ๆ กันในทุกประเภทของแผงเซลล์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเร่ง (acceleration factor) อาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลไกการเสื่อมสภาพ (degradation mechanism) บางอย่างอาจไม่ปรากฏให้เห็นในการทดสอบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทดสอบแบบเร่ง รวมถึงคำจำกัดความของคำศัพท์ อธิบายไว้ใน IEC 62506 - กลไกการเสื่อมสภาพในระยะยาวบางอย่างสามารถตรวจพบได้ด้วยการทดสอบส่วนประกอบอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการทำให้เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องมีภาวะการทดสอบที่มีขีดจำกัดมากกว่าการใช้งานปกติ (stress condition) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหากต้องทำในวงกว้างขึ้น การทดสอบส่วนประกอบที่ผ่านตามข้อกำหนด เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้ครบถ้วนแล้วอย่างมั่นใจ จะรวมอยู่ในอนุกรม IEC 61215 โดยเพิ่มลงใน IEC 61215-1:2021 ตารางที่ 1 ในทางกลับกัน ขั้นตอนการทดสอบที่อธิบายไว้ในอนุกรมนี้ ใน IEC 61215-2 จะใช้ทดสอบกับเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - กำหนดการดัดแปลงขั้นตอนการทดสอบและข้อกำหนดตามเทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ของ IEC 61215-1:2021 และ IEC 61215-2:2021 |  |  | กต.2
21 | 61215 เล่ม 2-2568 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 2 ขั้นตอนการทดสอบ | TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES - DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL - PART 2: TEST PROCEDURES | ทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | P |  |  |  | 2025-11-04 | 2026-01-07 | 2026-05-07 00:00:00 | - กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการในการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานภาคพื้นดินกลางแจ้งในระยะยาว อายุการใช้งานของแผงผ่านการรับรองและยังใช้ประโยชน์ได้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และภาวะ ในการทำงาน ทั้งนี้ผลการทดสอบจึงไม่ถือเป็นการคาดการณ์อายุการใช้งาน แผงเป็นตัวเลข - ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิการทำงานเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 เกิน 70 °C แนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาการทดสอบภายใต้ภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63126 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ PV ที่มีความคาดหวังของอายุการใช้งานแผงที่สั้นลง (lesser lifetime expectation) ควรพิจารณาการทดสอบที่ออกแบบมาสำหรับ PV ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานทั่วไป (consumer electronic) ดังอธิบายไว้ใน IEC TS 63163 หากผู้ใช้งานที่ต้องการความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าคุณลักษณะที่ทดสอบใน IEC 61215 ยังคงรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอในกระบวนการผลิต อาจใช้ IEC 62941 ซึ่งกล่าวถึงระบบคุณภาพในการผลิต PV ด้วยเช่นกัน - เจตนาให้ใช้กับวัสดุที่นำมาทำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินแบบแผ่นราบ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนและชนิดฟิล์มบาง - ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนำไปใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงแบบต่ำได้ (1-3 suns) การทดสอบทั้งหมดสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำจะใช้ความเข้มแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าตามค่าการรวมแสงที่ออกแบบไว้ - วัตถุประสงค์ของลำดับการทดสอบคือ การหาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเพื่อแสดงว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทนต่อการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานานภายใต้ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ภาวะการทดสอบแบบเร่ง (accelerated test condition) มีพื้นฐานมาจากการทดลองเชิงประจักษ์ เพื่อจำลองความเสียหายที่พบในการใช้งานจริง (field failure) และนำมาใช้เหมือน ๆ กันในทุกประเภทของแผงเซลล์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเร่ง (acceleration factor) อาจแตกต่างกันไปตาม การออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลไกการเสื่อมสภาพ (degradation mechanism) บางอย่างอาจไม่ปรากฏให้เห็นในการทดสอบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทดสอบแบบเร่ง รวมถึงคำจำกัดความของคำศัพท์ อธิบายไว้ใน IEC 62506 - กลไกการเสื่อมสภาพในระยะยาวบางอย่างสามารถตรวจพบได้ด้วย การทดสอบส่วนประกอบอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการทำให้เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องมีภาวะการทดสอบที่มีขีดจำกัดมากกว่าการใช้งานปกติ (stress condition) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหากต้องทำในวงกว้างขึ้น การทดสอบส่วนประกอบที่ผ่านตามข้อกำหนด เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้ครบถ้วนแล้วอย่างมั่นใจ จะรวมอยู่ในอนุกรม IEC 61215 โดยเพิ่มลงใน IEC 61215-1:2021 ตารางที่ 1 ในทางกลับกัน ขั้นตอนการทดสอบที่อธิบายไว้ในอนุกรมนี้ ใน IEC 61215-2 จะใช้ทดสอบกับเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ |  |  | กต.2
22 | 61427 เล่ม 1-2566 | เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิสำหรับกักเก็บพลังงานหมุนเวียน - ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีทดสอบ - เล่ม 1 การใช้งานกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า | SECONDARY CELLS AND BATTERIES FOR RENEWABLE ENERGY STORAGE - GENERAL REQUIREMENTS AND METHODS OF TEST - PART 1: PHOTOVOLTAIC OFF-GRID APPLICATION | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | M |  | IEC 61427-1:2013 | Reprint - Identical | 2023-06-15 | 2023-08-09 | 2023-08-09 00:00:00 | - ให้สารสนเทศทั่วไปที่เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่ใช้ในระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (PVES) และวิธีทั่วไปที่ใช้ทดสอบสำหรับการทวนสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เกี่ยวข้องกับเซลล์และแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid) หมายเหตุ มอก. 61427 เล่ม 2 จะครอบคลุมถึงเซลล์และแบตเตอรี่ที่ใช้ใน “การกักเก็บพลังงานหมุนเวียนในการใช้งานแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (on-grid) ” - ไม่รวมถึงสารสนเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับขนาดของแบตเตอรี่ วิธีการประจุหรือการออกแบบระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ - ใช้กับแบตเตอรี่ทุติยภูมิทุกประเภท |  |  | กต.2
23 | 61683-2565 | ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - เครื่องปรับสภาพกำลังไฟฟ้า - ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ | Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | M | C | IEC 61683:1999 | Reprint - Identical | 2022-06-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้อธิบายแนวทางในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องปรับสภาพกำลังไฟฟ้า ที่ใช้ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขณะที่ด้านออกของเครื่องปรับสภาพกำลังมีค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคงที่ ที่ความถี่คงที่ หรือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ ประสิทธิภาพคำนวณจากการวัดโดยตรงของกำลังไฟฟ้าด้านเข้าและด้านออกในโรงงาน ถ้ามีหม้อแปลงแยกให้นำมาคำนวณด้วย โดยระบุบททั่วไป, ขอบข่าย, เอกสารอ้างอิง, บทนิยาม, เงื่อนไขการวัดประสิทธิภาพ, การคำนวณประสิทธิภาพ, วงจรทดสอบประสิทธิภาพ, และการวัดความสูญเสีย | This standard described the guidelines for measurement of the performance of power conditioners using photovoltaic systems in both unconnected and connected to electric systems, while the outside of power conditioners have the stable frequencies of alternating current or direct current. Calculation of performance process through the measurement of electric power inside and outside the factory. The separated transformer has to be calculated in if have. Defining the general chapter, scope, reference, definition, performance measuring condition, performance measuring calculation, performance testing circuit, and loss measurement. |  | กต.2
24 | 61724 เล่ม 2-2565 | สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 วิธีประเมินขีดความสามารถ | Photovoltaic system performance - Part 2: Capacity evaluation method | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | M | C | IEC TS 61724-2:2016 | Reprint - Identical | 2022-06-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้กำหนดขั้นตอนสำหรับการวัดและการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ มีเป้าหมายในการประเมินสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ การทดสอบมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในคาบเวลาที่ค่อนข้างสั้น (ในวันที่มีแดดจัด 2-3 วัน) มาตรฐานนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุขั้นตอนของกรอบงานสำหรับเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการวัด เทียบกับกำลังไฟฟ้าที่คาดหวังจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในวันที่มีแดดจัด ขั้นตอนการทดสอบนี้มีไว้สำหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | This standard specifically defines procedures for the measurement and analysis of the power of photovoltaic systems. The goal is to assess the performance of the photovoltaic system. The test is intended to be used in a relatively short period of time. (On a sunny day 2-3 days) The purpose of this standard is to specify a framework procedure for comparing the power produced by measurements and compared to the expected power from a photovoltaic system on a sunny day. This test procedure is intended for use with grid-connected photovoltaic systems. This consists of at least one inverter and associated hardware. |  | กต.2
25 | 61724 เล่ม 3-2565 | สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 3 วิธีประเมินพลังงาน | Photovoltaic system performance - Part 3: Energy evaluation method | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | M | C | IEC TS 61724-3:2016 | Reprint - Identical | 2022-06-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อกำหนดทางวิชาการ ที่ระบุขั้นตอนสำหรับการวัดและวิเคราะห์การผลิตพลังงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่คาดหวัง สำหรับระบบเดียวกันตามสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง ตามที่กำหนดไว้โดยผู้มีส่วนได้เสียของการทดสอบ วิธีคาดการณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่นอกขอบข่ายของข้อกำหนดทางวิชาการนี้ การผลิตพลังงานพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่ระบบทำงานอยู่ (พร้อมใช้งาน) ส่วนช่วงเวลาที่ระบบไม่ทำงาน (ไม่พร้อมใช้งาน) แสดงค่าได้ด้วยตัวชี้วัดความพร้อมใช้งานของระบบ | This standard is an academic requirement that specifies the procedure for measuring and analyzing the energy production of photovoltaic systems. Especially in relation to expected electric power generation for the same system according to the actual weather conditions as defined by the stakeholders of the test methods. The method for forecasting electric power generation is outside the scope of this standard. Energy production is considered only during the time the system is running (Ready to use). During the period when the system is down (Unavailable), values ​​can be displayed with system availability metrics. |  | กต.2
26 | 61724 เล่ม 1-2563 | สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 การมอนิเตอร์ | Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | P | C | IEC 61724-1:2017 | Reprint - Identical | 2020-07-20 | 2020-10-27 | 2020-10-27 00:00:00 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุเกี่ยวกับอุปกรณ์วิธีการ และบทนิยาม สําหรับการมอนิเตอร์และการ วิเคราะห์สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่กล่าวถึงเซ็นเซอร์การติดตั้ง และความแม่นของอุปกรณ์ที่ใช้ มอนิเตอร์นอกเหนือจากการได้มาของค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้และการตรวจสอบคุณภาพ ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการ คํานวณ และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้ยังใช้เป็นพื้นฐานสําหรับมาตรฐานอื่น ๆ | This standard outlines equipment, methods, and terminology for performance monitoring and analysis of photovoltaic (PV) systems. It addresses sensors, installation, and accuracy for monitoring equipment in addition to measured parameter data acquisition and quality checks, calculated parameters, and performance metrics. In addition, it serves as a basis for other standards which rely upon the data collected. |  | กต.2
27 | 61730 เล่ม 1-2567 | คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 ข้อกำหนดสำหรับการสร้าง | PHOTOVOLTAIC (PV) MODULE SAFETY QUALIFICATION - PART 1: REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P |  | IEC 61730-1:2023 | Reprint - Identical | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-06-13 00:00:00 | - ระบุและอธิบายข้อกำหนดพื้นฐานของการสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaic (PV) module) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทางไฟฟ้าและทางกล ซึ่งได้กำหนดหัวข้อเพื่อใช้ประเมินการป้องกัน การช็อกไฟฟ้า อันตรายจากไฟไหม้ และการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความเค้นทางกลและทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเฉพาะการสร้าง สำหรับ IEC 61730-2 ระบุข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ ทั้งนี้แผงที่มีการดัดแปลงการสร้างมีคุณสมบัติตามที่อธิบายไว้ใน IEC TS 62915 - กำหนดข้อกำหนดของแผง PV ภาคพื้นดินสำหรับการทำงานระยะยาวในสภาพอากาศกลางแจ้งที่มีอุณหภูมิทำงานแผงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 ที่ไม่เกิน 70 °C สำหรับแผงที่ใช้ที่อุณหภูมิทำงานที่สูงกว่านี้ มีข้อแนะนำอธิบายไว้ใน IEC TS 63126 อายุการใช้งานของแผงผ่านการรับรองและยังใช้ประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และภาวะในการทำงาน ดังนั้น ผลการทดสอบจึงไม่ถือเป็นการคาดการณ์อายุการใช้งานแผงเป็นตัวเลข - เจตนาให้ใช้กับวัสดุที่นำมาทำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินแบบแผ่นราบ เช่น แผงชนิดผลึกซิลิคอนรวมทั้งแผงชนิดฟิล์มบาง - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ จำกัดแรงดันไฟฟ้าระบบกระแสตรงสูงสุดที่ 1 500 V - กำหนดข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการใช้งานที่หลากหลายของแผง PV แต่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าครอบคลุมข้อกำหนดระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคทั้งหมด และไม่ครอบคลุมข้อกำหนดเฉพาะ เช่น การใช้งานติดตั้งเป็นส่วนประกอบของอาคาร แบบลอยน้ำ ที่อยู่ในทะเล และยานพาหนะ - ไม่กล่าวถึงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่กับแผง PV ที่มีบริภัณฑ์แปลงกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามหรือควบคุม เช่น อินเวอร์เตอร์ในตัว ตัวแปลงผัน หรือฟังก์ชันปิดการทำงาน ซึ่งกล่าวถึงใน IEC 62109-3 - ถึงแม้ว่าบางส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจใช้กับแผง PV ภาคพื้นดินแบบแผ่นราบที่มีการรวมแสงไม่เกิน 3 เท่าได้ แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ - ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับลำดับการทดสอบในอนุกรม IEC 61215 เพื่อให้ใช้ตัวอย่างเพียงชุดเดียวในการทดสอบทั้งด้านความปลอดภัยและคุณภาพของการออกแบบแผง PV - ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการสร้างที่ระบุในมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานระดับชาติหรือท้องถิ่น หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือการใช้งานแผง PV ในสถานที่ที่ต้องการ ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของวัสดุ การออกแบบ หรือระยะห่างภายในหรือส่วนประกอบของแผง PV จะต้องได้รับการประเมินซ้ำตามความเหมาะสมตามอนุกรม IEC 61730 และ IEC TS 62915 |  |  | กต.2
28 | 61730 เล่ม 2-2567 | คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ | PHOTOVOLTAIC (PV) MODULE SAFETY QUALIFICATION - PART 2: REQUIREMENTS FOR TESTING | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P |  | IEC 61730-2:2023 | Reprint - Identical | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-06-13 00:00:00 | - ขอบข่ายของ IEC 61730-1 ใช้กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง IEC 61730-1 แสดงข้อกำหนดสำหรับการสร้าง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้แสดงรายการทดสอบสำหรับแผง PV ที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้สำหรับคุณสมบัติ ด้านความปลอดภัยเท่านั้นโดยใช้ร่วมกับ IEC 61730-1 - ลำดับของการทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจ ไม่ครอบคลุมการทดสอบความปลอดภัยในทุกด้านของการใช้งานแผง PV มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีลำดับขั้นตอนการทดสอบดีที่สุดในขณะที่จัดทำ - มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมลำดับการทดสอบสำหรับการตรวจสอบ ความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งการสร้างประเมินตาม IEC 61730-1 ลำดับการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินออกแบบเพื่อตรวจสอบ การชำรุดของส่วนประกอบภายในและภายนอกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การช็อกไฟฟ้าและ/หรือการบาดเจ็บของบุคคล มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แสดงข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความปลอดภัยพื้นฐานและการทดสอบเพิ่มเติมที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หมวดหมู่การทดสอบรวมถึงการตรวจสอบทั่วไป อันตรายจากการช็อกไฟฟ้า อันตรายจากไฟไหม้ ความเค้นทางกลและ ความเค้นจากสิ่งแวดล้อม - ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานระดับประเทศหรือท้องถิ่น หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือการใช้งานแผง PV ในสถานที่ที่ต้องการ ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม จากข้อกำหนดที่อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ |  |  | กต.2
29 | 61829-2567 | อาร์เรย์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ - การวัดคุณลักษณะของกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้า ณ สถานที่ติดตั้ง | PHOTOVOLTAIC (PV) ARRAY - ON-SITE MEASUREMENT OF CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | M |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 00:00:00 | - ระบุขั้นตอนสำหรับการวัดคุณลักษณะของอาร์เรย์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อาร์เรย์ PV) แบบแผ่นราบ ณ สถานที่ติดตั้ง ภาวะอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง และการใช้คุณลักษณะเหล่านี้เพื่อแปลงเป็นภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard test condition; STC) หรือภาวะอื่น ๆ ที่เลือกไว้ - การวัดคุณลักษณะกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้า (I-V) ของอาร์เรย์ PV ภายใต้สภาวะ ณ สถานที่ติดตั้งจริง และการแปลงเป็นภาวะทดสอบอ้างอิง (Reference test condition; RTC) เพื่อให้ได้ • ข้อมูลสำหรับพิกัดกำลังไฟฟ้าหรือการทดสอบขีดความสามารถ • การตรวจสอบสมรรถนะพลังงานไฟฟ้าอาร์เรย์ที่ติดตั้งโดยสัมพันธ์กับข้อกำหนดการออกแบบ • การตรวจสอบความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สถานที่ติดตั้ง และการวัดในห้องปฏิบัติการหรือโรงงาน • การตรวจสอบการเสื่อมสมรรถนะที่เป็นไปได้ของแผงและอาร์เรย์ของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเริ่มต้น ณ สถานที่ติดตั้ง • การตรวจสอบข้อบกพร่องของแผงหรืออาร์เรย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นไปได้ หรือสมรรถนะต่ำ - การวัด ณ สถานที่ติดตั้ง แปลงเป็น STC สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง กับผลลัพธ์ที่ได้รับก่อนหน้านี้ในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น การปรับแก้สำหรับความแตกต่างในด้านการตอบสนองต่อคลื่นแสงของอุปกรณ์อ้างอิงอาจจำเป็นต้องได้รับการประเมินตามที่ระบุไว้ใน IEC 60904 - การวัดอาร์เรย์ ณ สถานที่ติดตั้ง ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียที่เกิด จากไดโอด เคเบิล และการจัดเรียงแผงที่ไม่เหมาะสม (mismatch) ความสกปรก และการบังแสง การเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นผลการวัดนี้จะไม่เท่ากับผลคูณของจำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับข้อมูลของแผงเซลล์อาทิตย์ที่เกี่ยวข้อง - หากอาร์เรย์ PV ประกอบด้วยอาร์เรย์ย่อยที่มีความลาดเอียง การวางทิศทาง เทคโนโลยีของแผง หรือการกำหนดค่าทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ขั้นตอนที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอาร์เรย์ย่อย แต่ละแบบที่เกี่ยวข้อง |  |  | กต.2
30 | 61836-2567 | ระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ - คำศัพท์ บทนิยาม และสัญลักษณ์ | SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS - TERMS, DEFINITIONS AND SYMBOLS | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | B |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-03-28 | 2025-03-28 00:00:00 | - เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ บทนิยาม และสัญลักษณ์ จากมาตรฐาน เซลล์แสงอาทิตย์ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในด้านระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) รวมถึงคำศัพท์ บทนิยาม และสัญลักษณ์ ที่รวบรวมจากมาตรฐานของ IEC/TC 82 ที่ประกาศขึ้น - ข้อสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้คือ “คำหมายถึงอะไร” ไม่ใช่ “ข้อกำหนดใช้ภายใต้ภาวะใด” |  |  | กต.2
31 | 62093-2565 | บริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ | PHOTOVOLTAIC SYSTEM POWER CONVERSION EQUIPMENT - DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL | ทั่วไป | เครื่องใช้ไฟฟ้า | M |  | IEC 62093:2022 | Reprint - Identical | 2022-12-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 00:00:00 | - กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า (PCE) ในการออกแบบบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า สำหรับการใช้งานระยะยาวในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - ครอบคลุมบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีไว้สำหรับใช้ในการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน คำว่า PCE หมายถึง บริภัณฑ์และส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการแปลงกำลังไฟฟ้าที่เป็นอยู่ เป็นกำลังไฟฟ้าประเภทอื่นซึ่งอาจรวมถึงแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความถี่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เหมาะกับ PCE สำหรับใช้ในภูมิอากาศทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ได้กำหนดไว้ใน IEC 60721-3-3 และ IEC 60721-3-4 บริภัณฑ์ดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง PCE สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (DC-to-AC) ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (grid-tied) และที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid), คอนเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC-to-DC), คอนเวอร์เตอร์เครื่องประจุแบตเตอรี่ และตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่ - ครอบคลุมถึง PCE ที่ต่อกับระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV array) มีแรงดันไฟฟ้าวงจรสูงสุดที่ระบุไม่เกิน 1 500 V DC ซึ่งบริภัณฑ์อาจต่อกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1 000 V AC ไม่ว่าจะเป็นวงจรไฟฟ้าหลักกระแสสลับ วงจรย่อยกระแสสลับที่เป็นโหลด และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ หรือวงจรโหลด เช่น แบตเตอรี่ หากมีชิ้นส่วนเสริมเฉพาะที่ระบุผู้ผลิตและรุ่นในคู่มือนี้ ให้นำมาทดสอบพร้อมกับ PCE ด้วย - ข้อยกเว้น : ก) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าอื่น ที่ไม่ใช่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น กังหันลม เซลล์เชื้อเพลิง เครื่องจักรกลชนิดหมุน เป็นต้น ข) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่กล่าวถึงลักษณะของบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมเข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีมาตรฐานฉบับอื่นหรือมาตรฐานที่อยู่ระหว่างการจัดทำสำหรับอุปกรณ์ประเภทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตระบุอย่างชัดเจนว่าสามารถถอดออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างสมบูรณ์ และต่อกลับกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ในภายหลัง หรือหากสามารถเข้าถึงขั้วต่อด้านออกและด้านเข้าได้ และมีเอกสารข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ PCE กำหนดไว้ อุปกรณ์ตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจได้รับการทดสอบอย่างอิสระจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ใช้กับบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า ที่มีการกักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้าในตัว (built-in) (เช่น ตะกั่วกรด หรือ ลิเทียมไอออน) อย่างไรก็ตาม ใช้ได้กับบริภัณฑ์ที่ผู้ผลิตระบุและอนุญาตให้ถอดที่กักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้าออกจาก PCE ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถประเมิน PCEซึ่งถอดที่กักเก็บพลังงานออกแล้วได้อย่างอิสระ (stand-alone) - วัตถุประสงค์ของลำดับการทดสอบเพื่อ กำหนดระดับความทนทานขั้นพื้นฐานและเพื่อแสดงความเป็นไปได้ของคุณลักษณะข้างต้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ว่า PCE สามารถคงสมรรถนะหลังจากผ่านการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจําลองที่เข้มงวดเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ทั้งนี้อาจมีการทดสอบ PCE เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความต้องการของการติดตั้ง ตลาด หรือสภาพแวดล้อมพิเศษ การจัดหมวดหมู่กำหนดลำดับการทดสอบและระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันเป็นการสะท้อนถึงความต้องการที่ต่างกันของส่วนประกอบทางกลและไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน - PCEs จัดเป็นหมวดหมู่ตามขนาดและสภาพแวดล้อมการติดตั้ง - ความคาดหวังของอายุการใช้งานจริงของส่วนประกอบที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องการขึ้นอยู่กับ การออกแบบ สภาพแวดล้อม และสภาวะการใช้งาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงการประเมินอายุการใช้งานและการสึกหรอโดยทั่วไป | This document lays down IEC requirements for the design qualification of power conversion equipment (PCE) suitable for long-term operation in terrestrial photovoltaic (PV) systems. This document covers electronic power conversion equipment intended for use in terrestrial PV applications. The term PCE refers to equipment and components for electronic power conversion of electric power into another kind of electric power with respect to voltage, current, and frequency. This document is suitable for PCE for use in both indoor and outdoor climates as defined in IEC 60721-3-3 and IEC 60721-3-4. Such equipment may include, but is not limited to, grid-tied and off-grid DC-to-AC PCEs, DC-to-DC converters, battery charger converters, and battery charge controllers. This document covers PCE that is connected to PV arrays that do not nominally exceed a maximum circuit voltage of 1 500 V DC. The equipment may also be connected to systems not exceeding 1 000 V AC at the AC mains circuits, non-main AC load circuits, and to other DC source or load circuits such as batteries. If particular ancillary parts whereby manufacturers and models are specified in the manual for use with the PCE, then those parts are tested with the PCE. Exceptions: a) This document does not address characteristics of power sources other than PV systems, such as wind turbines, fuel cells, rotating machine sources, etc. b) This document does not address the characteristics of power electronic conversion equipment fully integrated into photovoltaic modules. Separate standards exist or are in development for those types of devices. It is, however, applicable to devices where the manufacturer explicitly specifies the capability of full detachment from and subsequent reattachment to the PV module or if the input and output terminals can be accessed and a specification sheet for the PCE is available. Devices meeting these requirements may be tested as individual samples independent from the PV module. c) This document does not apply to power conversion equipment with integrated (built-in) electrochemical energy storage (e.g. lead acid or lithium-ion). It is, however, applicable to equipment where the manufacturer specifies and permits complete removal of the electrochemical energy storage from the PCE so that stand-alone assessment of the PCE with the storage removed becomes possible. The object of the test sequences contained herein is to establish a basic level of durability and to show, as far as it is possible within reasonable constraints of cost and time, that the PCE is capable of maintaining its performance after prolonged exposure to the simulated environmental stresses described herein that are based on the intended use conditions specified by the manufacturer. Optional tests contained herein may be selected depending on the intended installation, market, or special environmental conditions that the PCE is anticipated to experience. The categorization imposes differentiated test sequences and test severity levels reflecting the different requirements of mechanical and electrical components in different environments. PCEs are grouped into categories based on size and installation environment. The actual life expectancy of components so qualified depends on their design, their environment, and the conditions under which they are operated. Estimation of a lifetime and wear out is not generally covered by this document. |  | กต.2
32 | 62109 เล่ม 3-2566 | ความปลอดภัยของคอนเวอร์เตอร์สำหรับใช้ในระบบกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ - เล่ม 3 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | SAFETY OF POWER CONVERTERS FOR USE IN PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEMS - PART 3: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR ELECTRONIC DEVICES IN COMBINATION WITH PHOTOVOLTAIC ELEMENTS | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P |  | IEC 62109-3:2020 | Reprint - Identical | 2023-02-21 | 2023-05-29 | 2023-05-29 00:00:00 | - ครอบคลุมข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัยทางกล และ/หรือทางไฟฟ้าสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับแผงหรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - การใช้ร่วมกันทางกล และ/หรือทางไฟฟ้า หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับส่วนประกอบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ร่วมกันที่จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจใช้เพื่อประเมินความเข้ากันได้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายแยกชิ้นกันโดยมีจุดประสงค์ให้ติดตั้งใกล้กัน - อุปกรณ์ที่อยู่ในขอบข่าย ได้แก่ - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เช่น การแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง (DC-DC) หรือกระแสตรงเป็นกระแสสลับ (DC-AC) แอกทีฟไดโอด (active diode) การป้องกัน การควบคุม การมอนิเตอร์ หรือการสื่อสาร ข้อกำหนดเหล่านี้ระบุถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะที่ใช้ร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบแผ่นเรียบ หมายเหตุ เป็นที่ทราบกันว่าการออกแบบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายนี้อาจแตกต่างกันมาก คาดว่าข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องพัฒนาสำหรับบางผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดพิเศษทางด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลิตภัณฑ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้เป็นรูปแบบแผ่นเรียบ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้กล่าวถึงอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (building-integrated photovoltaics; BIPV) และที่ติดกับอาคาร (building-attached photovoltaics; BAPV) แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะอยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานนี้ - ข้อกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทดสอบความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบติดกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (module integrated equipment; MIE) ประเภทดังต่อไปนี้ ก) MIE ประเภท A (Type A ) โดยที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถประเมินเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตาม IEC 61730-1 และ IEC 61730-2 อย่างเป็นอิสระจากส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ข) MIE ประเภท B (Type B ) โดยที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถประเมินเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตาม IEC 61730-1 และ IEC 61730-2 อย่างอิสระจากส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ - อุปกรณ์ที่ไม่รวมอยู่ในขอบข่าย ได้แก่ - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีเพียงบายพาสไดโอดหนึ่งตัวหรือมากกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมใน IEC 61730-1 และ IEC 61730-2 - ข้อกำหนดที่รวมอยู่และที่ไม่รวมอยู่ในขอบข่าย ได้แก่ - ให้ใช้กับทุกข้อกำหนดของ IEC 62109-1:2010 ส่วนรายการเพิ่มเติมที่แสดงว่า “ไม่รวมอยู่ในขอบข่าย” คือ MIE ที่ประเมินตาม IEC 61215-1 | IEC 62109-3:2020 covers the particular safety requirements for electronic elements that are mechanically and/or electrically incorporated with photovoltaic (PV) modules or systems. Mechanically and/or electrically incorporated means that the whole combination of electronic device with the photovoltaic element is sold as one product. Nevertheless, tests provided in this document may also be used to evaluate compatibility of PV modules and electronic devices that are sold separately and are intended to be installed close to each other. The purpose of the requirements of this document is to provide additional safety-related testing requirements for the following types of integrated electronics, collectively referred to as module integrated equipment (MIE): a) Type A MIE where the PV element can be evaluated as a PV module according to IEC 61730-1 and IEC 61730‑2 independently from the electronic element; b) Type B MIE where the PV element cannot be evaluated as a PV module according to IEC 61730-1 and IEC 61730-2 independently from the electronic element. The contents of the corrigendum of November 2020 have been included in this copy. |  | กต.2
33 | 62124-2566 | ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ - การตรวจสอบการออกแบบ | PHOTOVOLTAIC (PV) STAND-ALONE SYSTEMS - DESIGN VERIFICATION | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | M |  | IEC 62124:2004 | Reprint - Identical | 2023-02-21 | 2023-05-29 | 2023-05-29 00:00:00 | - กล่าวถึงคุณลักษณะที่ต้องการ วิธีและขั้นตอนการทดสอบสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (stand-alone PV systems) โดยรวมถึงระบบที่ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผงเดียวหรือหลายแผง โครงสร้างรองรับแผง แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมการประจุ และโหลดกระแสตรงทั่วไป เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง วิทยุ โทรทัศน์ และตู้เย็น โหลดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีอินเวอร์เตอร์ในตัวให้พิจารณาเป็นโหลดไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โหลดไฟฟ้าตามที่ผู้ผลิตกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการทวนสอบการออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - เน้นที่วิธีและขั้นตอนการทดสอบสำหรับการประเมินสมรรถนะของระบบ อาจมีการตรวจสอบระบบย่อยและส่วนประกอบแต่ละส่วน แต่ยังคงต้องประเมินสมรรถนะโดยรวมของระบบ - ผลการทดสอบนี้ใช้กับส่วนประกอบที่ใช้งานจริงที่ได้รับการทดสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในส่วนประกอบ หรือคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการออกแบบใหม่ หมายเหตุ การยกเว้นข้อกำหนดนี้กับโหลดไฟฟ้า หากค่าระบุของกำลังไฟฟ้าและคุณลักษณะของโหลดไม่เปลี่ยนแปลง ต้องมีการทดสอบเฉพาะแบบสำหรับโหลดไฟฟ้าใหม่ด้วยเสมอ (หากมีการทดสอบเฉพาะแบบแล้วก็ใช้ได้) และความถี่ใช้งานของตัวควบคุมโหลดอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) มีค่าแตกต่างไม่เกิน 50% ระหว่างโหลดใหม่กับโหลดเดิมที่ถูกแทนที่ การเปลี่ยนโหลดไฟฟ้าชนิดความต้านทานด้วยไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงนั้นต้องทดสอบซ้ำ แต่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งไปเป็นโหลดอื่น - ใช้ได้กับการทดสอบทั้งภายนอกภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ และการทดสอบภายในอาคารภายใต้การจำลองสภาวะ สภาวะการทดสอบมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงเขตภูมิอากาศส่วนใหญ่ที่ใช้งานระบบที่ออกแบบเหล่านี้ - มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการออกแบบระบบและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ในขณะที่ส่วนประกอบแต่ละส่วนอาจมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยแล้ว ระบบที่ประกอบแล้วยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามระบบที่ผู้ผลิตระบุไว้ การทดสอบสมรรถนะประกอบด้วยการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน การตัดการทำงานและการต่อกลับหลังช่วงเวลาสถานะประจุต่ำของแบตเตอรี่ เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบจะไม่เสียก่อนกำหนด | Verifies system design and performance of stand-alone photovoltaic systems. The performance test consists of a check of the functionality, the autonomy and ability to recover after periods of low state-of-charge of the battery, and hence gives reasonable assurance that the system will not fail prematurely. The testing conditions are intended to represent the majority of climatic zones for which these systems are designed. |  | กต.2
34 | 62253-2565 | ระบบสูบน้ำด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - คุณสมบัติการออกแบบและการวัดสมรรถนะ | Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance measurements | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | B/C | C | IEC 62253:2011 | Reprint - Identical | 2022-06-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ คุณสมบัติ และการวัดสมรรถนะของระบบสูบน้ำด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในการทำงานแบบไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า การวัดที่ระบุไว้ใช้ได้กับทั้งการทดสอบในอาคารด้วยเครื่องจำลองระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรือการทดสอบกลางแจ้งด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์จริง มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงระบบที่มีชุดมอเตอร์สูบน้ำที่ต่อกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงหรือผ่านคอนเวอร์เตอร์ และไม่ครอบคลุมถึงระบบสะสมพลังงานไฟฟ้า ยกเว้นกรณีที่ใช้ระบบสะสมพลังงานไฟฟ้า (<100 Wh) เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องสูบน้ำเท่านั้น | This standard specifies requirements for the design, features, and performance measurement of photovoltaic pumping stand-alone systems. The measurements listed apply to either an indoor test with a photovoltaic simulator or an outdoor test with an actual photovoltaic system. This standard covers systems with pump motor units connected directly to the photovoltaic system or through a converter and does not cover electrical energy storage systems unless an electrical energy storage system (<100 Wh) is used to start the operation of the pump only. |  | กต.2
35 | 62509-2566 | อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่สำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์-สมรรถนะและฟังก์ชัน | BATTERY CHARGE CONTROLLERS FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS - PERFORMANCE AND FUNCTIONING | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P |  | IEC 62509:2010 | Reprint - Identical | 2023-02-21 | 2023-05-29 | 2023-05-29 00:00:00 | - กำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชันและสมรรถนะของ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (BCC) ที่ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน จุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของ BCC และเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ต้องใช้ร่วมกับ IEC 62093 ซึ่งอธิบายการทดสอบและข้อกำหนดสำหรับวิธีการติดตั้งที่ต้องการ นอกเหนือจากฟังก์ชันควบคุมการประจุแบตเตอรี่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังกล่าวถึงคุณสมบัติการควบคุมการประจุแบตเตอรี่ต่อไปนี้: • การประจุแบตเตอรี่ด้วยชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ • การควบคุมโหลด • ฟังก์ชันการป้องกัน • ฟังก์ชันอินเตอร์เฟซ - ไม่ครอบคลุมสมรรถนะของ MPPT แต่ใช้ได้กับ BCC ที่มีคุณสมบัตินี้ - ระบุข้อกำหนดด้านฟังก์ชันและสมรรถนะสำหรับตัวอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และกล่าวถึงการทดสอบเพื่อหาคุณลักษณะของฟังก์ชันและสมรรถนะของตัวอุปกรณ์ควบคุมการประจุ เมื่อพิจารณาถึง IEC 62093 ซึ่งแสดงถึงข้อกำหนดด้านการสร้างที่เน้นเพื่อการติดตั้ง โดยรวมถึงส่วนต่าง ๆ เช่น สิ่งห่อหุ้ม (enclosure) ความทนทานและความปลอดภัยของการเชื่อมต่อทางกายภาพ - ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด โดยไม่จำกัดพิกัดกำลังของ BCC อย่างไรก็ตามข้อกำหนดสำหรับเครื่องทดสอบเมื่อใช้กับ BCC ที่มีแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าค่าสูง เช่น มากกว่า 120 V หรือ 100 A อาจทำได้ยาก วิธีทดสอบเหล่านี้อาจใช้ได้กับแหล่งจ่ายกำลังอื่น ๆ และเทคโนโลยีแบตเตอรี่อื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่นิเกิลแคดเมียม (Ni-Cd) โดยใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าของเซลล์ที่สอดคล้องกัน | EC 62509:2010 establishes minimum requirements for the functioning and performance of battery charge controllers (BCC) used with lead acid batteries in terrestrial photovoltaic systems. The main aims are to ensure BCC reliability and to maximise the life of the battery. This publication is to be read in conjunction with IEC 62093:2005. |  | กต.2
36 | 62548 เล่ม 1-2567 | อาร์เรย์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 ข้อกำหนดการออกแบบ | PHOTOVOLTAIC (PV) ARRAYS - PART 1: DESIGN REQUIREMENTS | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | B/C |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 00:00:00 | - ระบุข้อกำหนดการออกแบบสำหรับอาร์เรย์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) รวมถึงข้อกำหนดการเดินสายไฟอาร์เรย์ DC อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดต่อ และการต่อสายดิน ขอบข่ายครอบคลุมทุกส่วนของอาร์เรย์ PV และบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า (PCE) ขั้นสุดท้าย แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน โหลดหรือโครงข่ายระบบจำหน่าย AC หรือระบบ DC ที่จ่ายโหลด - วัตถุประสงค์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เพื่อระบุข้อกำหนด ด้านความปลอดภัยในการออกแบบที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้ากระแสตรงและอาร์เรย์ PV โดยเฉพาะ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายบางประการนอกเหนือจากอันตรายที่เกิดจากระบบไฟฟ้า AC ทั่วไป รวมถึงความสามารถในการเกิดและคงอยู่ของอาร์คไฟฟ้า ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ไม่มากกว่ากระแสไฟฟ้าการทำงานปกติ - ในระบบการจ่ายโหลดหรือวงจร AC ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กล่าวถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์ที่เกี่ยวข้อง กับอาร์เรย์ PV ตามข้อกำหนดของ IEC 62109-1 IEC 62109-2 และ IEC 62109-3 - ข้อกำหนดในการติดตั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามอนุกรมมาตรฐาน IEC 60364 (ดูข้อ 4) - ไม่ครอบคลุมอาร์เรย์ PV ที่กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 100 W และแรงดันวงจรเปิด น้อยกว่า 35 V DC ที่ STC - ไม่ครอบคลุม อาร์เรย์ PV ในระบบที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางหรือแรงดันสูง ยกเว้นตามที่ IEC TS 62738 กำหนดไว้ ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับโรงไฟฟ้า PV ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยมีการจำกัดการเข้าถึงของบุคคลทั่วไป ได้ระบุไว้ใน IEC TS 62738 - อาจจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งเฉพาะทาง เช่น ระบบรวมแสง ระบบติดตาม หรือการใช้ PV เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร - รวมถึงข้อกำหนดการป้องกันเพิ่มเติมของอาร์เรย์ PV เมื่อมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่ที่ระดับ DC - ควรให้ความสนใจถึงความสอดคล้องกันระหว่าง IEC 60364-7-712 และ IEC 62548 |  |  | กต.2
37 | 62915-2567 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ - การรับรองแบบ ออกแบบและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย - การทดสอบซ้ำ | PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES - TYPE APPROVAL, DESIGN AND SAFETY QUALIFICATION - RETESTING | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | C |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-07-22 | 2025-07-23 00:00:00 | - กำหนดเป็นแนวทางเดียวกันในการคงไว้ซึ่ง การรับรองแบบ ออกแบบ และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับการดัดแปลงจากการออกแบบที่ประเมินไว้แต่แรก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กล่าวถึงเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์สองชนิด ได้แก่ เทคโนโลยีชนิดเวเฟอร์ (wafer-based technologies (WBT)) และเทคโนโลยีชนิดฟิล์มบาง (monolithically-integrated (MLI)) - การเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ ส่วนประกอบ และกระบวนการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะทางไฟฟ้าความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แสดงรายการการดัดแปลงและข้อกำหนดที่ต้องการจากการทดสอบซ้ำเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบที่แตกต่างไปมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เพียงช่วยในการตัดสินใจ แต่ในบางระดับอาจจำเป็นต้องมีการพิจารณา เชิงวิศวกรรม - ลำดับการทดสอบที่เลือกเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ ต่อผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลง - ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามลำดับที่กำหนดไว้ ในที่นี้ให้ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เคยได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนมาก่อน - จำนวนตัวอย่างที่รวมอยู่ในโปรแกรมการทดสอบซ้ำ และเกณฑ์การผ่าน/ ไม่ผ่าน แสดงอยู่ในมาตรฐานอ้างอิง IEC 61215 และ IEC 61730 นอกจากนี้อาจใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนตามที่อธิบายไว้ใน IEC 61215 และ IEC 61730 ตามความเหมาะสม |  |  | กต.2
38 | 62920-2565 | ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - ข้อกำหนดด้าน EMC และวิธีทดสอบสำหรับบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า | Photovoltaic power generating systems - EMC Requirements and test methods for power conversion equipment | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P | C | IEC 62920:2021 | Reprint - Identical | 2022-06-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 00:00:00 | มาตรฐานฉบับนี้ระบุข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) สำหรับบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า (PCE) ที่ใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (PV) ที่งที่มีหรือไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง มาตรฐานนี้ครอบคลุมบริภัณฑ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (GCPC) หรือไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยคอนเวอร์เตอร์อาจจะจ่ายไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพียงแผงเดียวหรือการต่อหลายแผงตามการจัดเรียงระบบแผงแบบต่างๆ และอาจใช้ร่วมกับแบตเตอรี่หรือระบบสะสมพลังงานรูปแบบอื่นได้ | This standard specifies electromagnetic compatibility (EMC) requirements for power conversion equipment (PCE) used in photovoltaic systems (PV) with or without DC-coupled. This standard covers power conversion equipment that can be connected to the grid-interactive. This is called a grid-connected power converter (GCPC) or is not connected to the grid system (stand-alone). The converter may supply power from a single solar panel or multiple panels according to different panel system arrangements (array) and may be used in conjunction with batteries or other forms of energy storage systems. |  | กต.2
39 | 62930-2564 | สายไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1.5 kV ไฟฟ้ากระแสตรง | Electric cables for photovoltaic systems with a voltage rating of 1.5 kV DC | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P | G | IEC 62930:2017 | Reprint - Identical | 2021-10-04 | 2022-03-15 | 2022-03-15 00:00:00 | มาตรฐานนี้ใช้กับสายไฟฟ้าฟ้าแกนเดี่ยวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์ที่มีเปลือกเป็นสารประกอบครอสลิงกด์สายไฟฟ้าในมาตรฐานนี้มีไว้สำหรับใช้กับส่วนที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 1.5 kV ระหว่างตัวนำ และระหว่างตัวนำกับดิน มาตรฐานนี้ยังรวมถึงสายไฟฟ้าที่ปล่อยควันน้อยและปราศจากฮาโลเจน และสายไฟฟ้าที่มีฮาโลเจน | This standard applies to single-core cross-linked insulated power cables with cross-linked sheath. These cables are for use at the direct current (DC) side of photovoltaic systems, with a rated DC voltage up to and including 1,5 kV between conductors and between conductor and earth. This document includes halogen free low smoke cables and cables that can contain halogens. |  | กต.2
40 | 62933 เล่ม 2(200)-2567 | ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เล่ม 2(200) พารามิเตอร์หน่วยและวิธีการทดสอบ - กรณีศึกษาของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้งในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ | ELECTRICAL ENERGY STORAGE (EES) SYSTEMS - PART 2-200: UNIT PARAMETERS AND TESTING METHODS - CASE STUDY OF ELECTRICAL ENERGY STORAGE (EES) SYSTEMS LOCATED IN EV CHARGING STATION WITH PV | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | B/C |  | IEC TR 62933-2-200:2021 | Reprint - Identical | 2024-09-19 | 2024-10-25 | 2024-10-26 00:00:00 | - เป็นรายงานทางเทคนิคที่นำเสนอกรณีศึกษาของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ระบบ EES) ที่ติดตั้งในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้การผลิตกำลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (PV-EES-EV charging stations) ที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 20 kV - ระบบ EES ในมาตรฐานนี้ถูกเน้นให้เป็นทางเลือกที่ต้องการในการสร้างสถานีอัดประจุที่เป็นมิตรกับโครงข่ายไฟฟ้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีอัดประจุกำลังไฟฟ้าสูงได้อย่างรวดเร็ว) เพื่อปรับปรุงการสิ้นเปลืองพลังงานในตัวของการผลิตพลังงานสะอาด และเพิ่มรายได้ให้กับสถานี ในการประยุกต์ใช้นี้ระบบ EES แสดงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมโดยทำงานได้หลากหลายในโหมด การทำงานที่ใช้ได้ เช่น การลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (peak shaving) การปรับเรียบกำลังไฟฟ้า (power smoothing) การติดตามโหลด (load tracing) การหากำไรจากค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้งาน (time-of-use (TOU)) และการให้บริการเสริม (ancillary service) วัฏจักรการทำงานโดยทั่วไปเป็นข้อแนะนำที่อยู่บนพื้นฐานจากข้อสรุปลักษณะเฉพาะการทำงานของระบบ EES - รวมถึงรายการต่อไปนี้ – ภาพรวมของสถานีอัดประจุ PV-EES-EV ทั่วไป – การวิเคราะห์การทำงานของระบบ EES ในกรณีศึกษาโครงการทั่วไป – ข้อสรุปและข้อแนะนำของโหมดการทำงานในระบบ EES |  |  | กต.2
41 | 63056-2567 | เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิบรรจุอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่เป็นกรด - ข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับเซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมทุติยภูมิ สำหรับการใช้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า | SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES - SAFETY REQUIREMENTS FOR SECONDARY LITHIUM CELLS AND BATTERIES FOR USE IN ELECTRICAL ENERGY STORAGE SYSTEMS | ทั่วไป | ไฟฟ้ากำลัง | P |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 00:00:00 | - ระบุข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของเซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมทุติยภูมิใช้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (รูปที่ 2) มีแรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด 1 500 V (แรงดันไฟฟ้าระบุ) - ข้อกำหนดความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับเซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมทุติยภูมิ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมรวมอยู่ใน IEC 62619 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบ กักเก็บพลังงานไฟฟ้า - เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าต่าง ๆ ดังนั้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้รวมถึงข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า - ตัวอย่างของการใช้งานที่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ • โทรคมนาคม • ระบบไฟฉุกเฉินและระบบเตือนภัยศูนย์กลาง • การสตาร์ตเครื่องยนต์ที่อยู่กับที่ • ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ • ระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้ในบ้าน (ที่พักอาศัย) (home (residential) energy storage systems: HESS) • การกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่: เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า/ ไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า - ใช้กับเซลล์และแบตเตอรี่สำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (uninterruptible power supplies: UPS) - ไม่ใช้กับระบบพกพาขนาดไม่เกิน 500 Wh ซึ่งครอบคลุมโดย IEC 61960-3 รูปที่ 2 ขอบข่ายของ IEC 63056 |  |  | กต.2